Администрация города Щигры

Курской области

П о с т а н о в л е н и е

от  21.05.2024 № 154

Об утверждении Плана действий

по ликвидации последствий аварийных

ситуаций на системах теплоснабжения

города Щигры Курской области в

отопительный период 2024-2025 годов

В целях оптимизации работы в осенне-зимний период 2024-2025 годов, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013№103

Администрация города Щигры Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения города Щигры Курской области в отопительный период 2024-2025 годов  (приложение №1).

2.Утвердить  Порядок механизма оперативно-диспетчерского  управления в системе теплоснабжения (приложение №2).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Щигры Курской области                    А.М. Карапетян.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Щигры                                                                    С.А. Черников

# Приложение №1

к постановлению  администрации

города Щигры Курской области

от 21.05.2024 № 154

П Л А Н

действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения города Щигры

в отопительный период

2024-2025 годов

2024 год

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.

а) Климат на территории города Щигры характеризуется как умеренно-континентальный, с холодной морозной зимой и жарким летом.

Средняя месячная температура воздуха в июле составляет 20,5°С,

максимальная температура была зафиксирована 38°С.

Средняя месячная температура воздуха в январе составила -19.7°С,

минимальная температура была зафиксирована -37°С.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре – феврале, выпадением большого количества снега в декабре – январе и  понижением температуры наружного воздуха ниже - 25оС.

1.2. Административное деление.

В состав муниципального образования входит:

городской округ – г. Щигры.

1.3. Территория

| Муниципальное образование | Площадь территории, км2 | Численность населения, тыс. чел. | Плотность населения, человек на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| город Щигры | 21.03 | 14,880 | 708 |

1.4. Характеристика потребителей тепловой энергии,

теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальное образование | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Количество котельных | Потребляемое горючее |  |  | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ | Мазут | Уголь |  |
| город Щигры | 193 | 8 | 8 | - | - | 18,52км. |

1.5. Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет природного газа.

1.6. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, угроза размораживания тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, угроза размораживания тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, угроза размораживания тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |

Выводы из обстановки.

Наиболее вероятные причины возникновения аварий:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на

объектах теплоснабжения и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления являются:

- на муниципальном уровне – ЕДДС города Щигры;

- на объектовом уровне – ДДС организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий на

объектах теплоснабжения и тепловых сетях.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство 1 диспетчером и 7 операторами  котельных.

Состав рабочих смен.

| Муниципальное образование | Число диспетчеров | Число операторов котельных | Состав аварийных расчетов |  | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| город Щигры | 1 | 7 | 8 | 4 | 45 мин. |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов создана группировка сил и средств в количестве 12 человек и 5 единиц техники.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов города Щигры;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.3. Порядок действий по ликвидации аварий

на объектах теплоснабжения и тепловых сетях.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения и тепловых сетях организуется руководителями данных объектов.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся объекты теплоснабжения и тепловые сети, в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию города Щигры через ЕДДС.

Об аварии на объектах теплоснабжения, сложившейся обстановке население информируется силами обслуживающей организации.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

# Приложение №2

к постановлению  администрации

города Щигры Курской области

от 21.05.2024 № 154

П О Р Я Д О К

механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на объектах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по резервным линиям и автономным источникам энергоснабжения; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер по обеспечению электроэнергией учреждений здравоохранения учреждений с круглосуточным пребыванием населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы ЩФ АО «КЭС», ЩУ АО «Курскоблводоканал», ТУ ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», Щ РЭС филиала ПАО «Россети Центра»-«Курскэнерго», ООО «ЩУК ЖКХ» |
| 2 | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч + 1 ч. 30 мин. | ЩФ АО «КЭС», ЩУ АО «Курскоблводоканал», ТУ ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», Щ РЭС филиала ПАО «Россети Центра»-«Курскэнерго», ООО «ЩУК ЖКХ» |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников энергоснабжения и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч + 30 мин.- 1 ч. | ЩФ АО «КЭС», ЩУ АО «Курскоблводоканал», ТУ ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», Щ РЭС филиала ПАО «Россети Центра»-«Курскэнерго», ООО «ЩУК ЖКХ» |
| 4 | При поступлении сигнала в ЕДДС об аварии на системах жизнеобеспечения: доведение информации до ДДС служб постоянной готовности по телефону; оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановки котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 30 мин (раб.) Ч + 2 ч. (не раб.) | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 5 | Доведение информации об аварийной ситуации ОД ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» | Немедленно | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 6 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций администрации по теплосбережению | Ч + 2ч.00мин. | Оперативный дежурный ЕДДС, дежурно-диспетчерские службы ЩФ АО «КЭС», ЩУ АО «Курскоблводоканал», ТУ ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», Щ РЭС филиала ПАО «Россети Центра»-«Курскэнерго», ООО «ЩУК ЖКХ» |
| 7 | Представление донесений ОД ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» по форме 1/ЧС. | Ч + 30 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 8 | Проведение заседания КЧС и ОПБ, подготовка распоряжения о переводе городского звена ОТП РСЧС в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+1ч.30 м-2ч.30 м. | Председатель КЧС и ОПБ, оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 9 | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ | Ч + 1 ч. - 2 ч. | Глава администрации, председатель КЧС и ОПБ |
| 10 | Подготовка (при необходимости) пунктов временного размещения населения. Подготовка к эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и медпомощью. | Ч + 2 ч. 30 мин. | Председатель ЭПК |
| 11 | Перевод ЕДДС и дежурно-диспетчерских служб в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» (по решению главы администрации). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) | Ч + 2 ч. | Председатель КЧС и ОПБ, оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 12 | Выезд оперативной группы КЧС к месту аварии, для анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению председателя КЧСЧ и ОПБ). Определение количества предприятий, жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч + 30 мин (раб.) Ч + 2 ч. (не раб.) | Председатель КЧС и ОПБ, оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 13 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящим составом | Ч + 2 ч. | Председатель КЧС и ОПБ, оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 14 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на объектах жизнеобеспечения населения | Немедленно Ч + 2 ч. | Председатель КЧС и ОПБ, оперативный штаб КЧС и ОПБ, ЩФ АО «КЭС», ЩУ АО «Курскоблводоканал», ТУ ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», Щ РЭС филиала ПАО «Россети Центра»-«Курскэнерго», ООО «ЩУК ЖКХ» |
| 15 | Оповещение населения об аварии на объектах жизнеобеспечения | Ч + 30 м – 2 ч. | Оперативный дежурный ЕДДС, ЩФ АО «КЭС», ЩУ АО «Курскоблводоканал», ТУ ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», Щ РЭС филиала ПАО «Россети Центра»-«Курскэнерго», ООО «ЩУК ЖКХ» |
| 16 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечению населения | Немедленно Ч + 2 ч. | Председатель КЧС и ОПБ, оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| 17 | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения населения; о состоянии котельных, тепловых систем, объектов энергоснабжения. Представление информации ОД ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по КО» | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки) | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 18 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в район аварии. | Ч + 2 ч. 00 мин. | МО МВД России «Щигровский» |
| 19 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на объектах жизнеобеспечения | По решению председателя КЧС и ОПБ | Председатель КЧС и ОПБ, оперативный штаб КЧС и ОПБ, ЩФ АО «КЭС», ЩУ АО «Курскоблводоканал», ТУ ГУПКО «Курскоблжилкомхоз», Щ РЭС филиала ПАО «Россети Центра»-«Курскэнерго», ООО «ЩУК ЖКХ» |
| 20 | Доклад о завершении работ и ликвидации чрезвычайной ситуации | По завершении работ и ликвидации ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |

Приложения к Плану действий:

1. Схемы теплоснабжения котельных.

2. Характеристика объектов теплоснабжения.

3. Расчет сил и средств привлекаемых к ликвидации аварий.

4. Материально технические ресурсы.

Характеристика технического состояния системы теплоснабжения

Теплоснабжение объектов многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы муниципального образования «город Щигры» осуществляется централизованно от 8-и  газовых котельных, в которых установлено 21 котлоагрегатов общей мощностью 36,876 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет  18,520 км., из них 16,34 км. составляют подземные тепловые сети и  2,18 км. составляют наземные тепловые сети. Система горячего водоснабжения в муниципальном образовании обеспечивает горячим водоснабжением 20 МКД.

От системы центрального отопления отапливаются 110 МКД. Общая отапливаемая площадь жилищного фонда составляет 140 000 кв. м. Многоквартирные и индивидуальные жилые дома и объекты социальной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных внутридомовых газовых источников тепла.

Строительство  основных  инженерных  сетей  системы теплоснабжения МО «город Щигры» осуществлялось в основном  в  1970 - 1980 годы.  В связи с переводом котельных на газ в период 2002-2010 годов была осуществлена модернизация топочного оборудования. Реконструкция насосного оборудования и 1,8 км тепловых сетей. На текущий  период  износ  тепловых  сетей  составляет более  65 %,  45%  тепловых  сетей нуждаются в срочной  замене. Низкое качество теплоизоляции и аварийные  ситуации  на  тепловых  сетях  создают условия для высокого уровня потерь тела и теплоносителя,  что  ведет к  дополнительным  затратам  на  содержание  и  ремонт  тепловых  сетей.

| № п/п | Ноименование объекта | Котлоагрегаты |  |  | Макс. Присоединит. Нагрузка на отопление / ГВС Гкал/час |  |  |  |  | Резерв + Мощно сти | Способ прокладки/ всего | Qот | Qгвс | Всего: Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | мощн. Гкал/ч | Год устан | всего | население |  | Соц. сфера | Прочие обьект |  |  |  |  |  |
| 1. Котельная «СЗР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого юр. лица |  |  |  |  | 2,07 / 0,22 |  | 2,06 / 0,22 | - | 0,006 / - | +2,87 | Надз-410 Полз-313 Всего-723 | 0,0064 |  | 0,0064 |
| Итого население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,06450 | 0,22233 | 2,28683 |
| Всего по кот. "С.З.Р." |  | 2 | 5,16 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  | 2,07090 | 0,22233 | 2,29323 |
| 2. Котельная «Красная-42» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по юр. лицам |  |  |  |  | 4,204 / 0,09 |  | 2,74 / 0,09 | 0,384 / - | 1,08 / - | +3,206 | Надз-200 Пожз-3324 Всего-3524 | 1,47336 |  | 1,47336 |
| Итого население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,74020 | 0,093128 | 2,8333 |
| Всего по кот. «Красная 42» |  | 3 | 7,5 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 4,213556 | 0,093128 | 4,306684 |
| 3. Котельная «Дом-интернат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого юр. лица |  |  |  |  | 1,69 / 0,53 |  | 0,99 / 0,49 | 0,70 / 0,04 | - | +3,68 | Подз-603 Всего-603 | 0,6896 |  | 0,6896 |
| Итого население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9978 | 0,01757 | 1,0154 |
| Всего по кот. «Дом – интернат» |  | 3 | 5,84 | 1990 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6874 | 0,01757 | 1,70497 |

| 4. Котельная «Новая Курская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого население |  |  |  | 0,076 / - |  | 0,076 / - | - | - | +0,024 |  | Надз-30 Всего-30 | 0,0761 |  | 0,0761 |
| Всего по кот. «Новая Курская» | 2 | 0,1 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0761 |  | 0,0761 |
| 5. Котельная «Школа № 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого юр. лица |  |  |  | 1,341 / 0,03 |  | 0,86 / 0,03 | 0,471 / - | 0,01 / - | +0,339 |  | Надз-869 Подз-90 Всего-959 | 0,4717 |  | 0,4717 |
| Население итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8616 | 0,0299 | 0,8915 |
| Всего по котельной "Школа №2» | 3 | 1,98 | 1988 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3333 | 0,0299 | 1,3632 |
| 6. Котельная «Авангард» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого юр. лица |  |  |  | 4,29 / - |  | 3,4 / - | 0,82 / - | 0,07 / - | +3,84 |  | Надз-766 Подз-5595 Всего-6861 | 1,1854 |  | 1,1854 |
| Итого население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3273 |  | 3,3273 |
| Всего по котельной «Авангард» | 3 | 8,13 | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,512745 | 0,00 | 4,512745 |
| 7. Котельная «Красная 50а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого население |  |  |  | 5,49 / 0,24 | 3,68 / 0,24 |  | 1,01 / - | 0,8 / - |  | +1,5486 | Надз-250 Подз-3088 Всего-3338 | 3,490158 | 0,2141 | 3,70429 |
| Итого юр. лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8195 |  | 1,8195 |
| Всего по кот. «Красная 50а» | 3 | 7,78 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30961 | 0,21413 | 5,52374 |
| 8. Котельная «Красная 60» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого население |  |  |  | 0,3636 / | 0,3636 / |  | - | - |  | +0,0364 | Подз-30 | 0,3127 | 0,0509 | 0,3636 |
| Всего по кот. «Красная 60» | 2 | 0,4 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3127 | 0,0509 | 0,3636 |
| Всего по котельным ТУ г. Щигры | 21 | 36,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | Надз- 2180 Подз- 16340 Всего- 18520 | 19,20361 | 0,57703 | 19,78064 |

Расчет сил и средств

привлекаемых к ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

| Наименование организации | Численный состав, чел. | Количество техники, ед. | Место дислокации | Время готовности к выезду, час. | Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТУ ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» | 6 чел. | 2 ед. | ул. Ленина, 17 | 30 мин. | 4-37-15 |
| ООО «ЩУК ЖКХ» | 6 чел. | 2 ед. | ул. Большевиков, 10а | 30 мин. | 4-21-12 |
| ЩУ АО «Курскоблводоканал» | 3 чел. | 1 ед. | ул. Дзержинского, 2 | 30 мин. | 4-36-56 |
| ЩФ АО «КЭС» РЭС Щигровского р-на | 3 чел. | 1 ед. | ул. Заводская, 35 | 30 мин. | 4-41-86 |
| ЩФ АО «Газпром газораспределение Курск» в пос. Кшенский | 3 чел. | 1 ед. | ул. Лазарева, 5 | 30 мин. | 4-11-04 |